432072, г. Ульяновск, проезд Максимова, д. 30, помещение 1,тел.факс:(8422)27-80-59

simkraski@mail.ru

http://ognezazchitnyekraski.simkraski.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Краска огнезащитная для кабеля

БОКА КИНЗОКИ модификации «ВД»

- ТУ  2310-001-12551923-2017

Сертификат пожарной безопасности № C-RU.ПБ58.В.00342/19

Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.АД77.Н03273

Область применения:

Огнезащитная вспучивающаяся краска для кабеля БОКА КИНЗОКИ предназначена для огнезащиты электрических    кабелей (как одиночных, так кабельных пучков) различных марок: от ААБл 6-10 кВ различного сечения, до ВВГ 0,4 кВ различного сечения,  кабельных трасс, кабельных лотков, контрольных кабелей, проводов и шнуров, имеющих различную оплетку, с целью обеспечения защиты их  от возгорания и нераспространения горения по кабельной продукции. Применяется для заделки кабельных проходов и кабельных коммуникаций (линии связи, сигнализации, управления и т.п.),  для защиты элементов коммуникаций и уже смонтированных кабельных коммуникаций от предотвращения распространения горения по их поверхности.

Огнезащитная вспучивающаяся краска не только предотвращает возгорание кабельной продукции и препятствует тепловому возгоранию кабелей, но и уменьшает скорость распространения горения, выделение токсичных и коррозийно-активных веществ, уменьшает дымообразующую способность и температуру дыма, обеспечивает повышение пожароустойчивости кабеля, то есть увеличивает время его функционирования при пожаре.

Описание:

Огнезащитный вспучивающийся БОКА КИНЗОКИ по огнезащитным свойствам соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ Р 53311-2009.

Кабели, покрытые краской БОКА КИНЗОКИ не распространяют огонь.

По физико-химическим показателям состав должен соответствовать  требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование показателя | Норма по НД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид состава | Однородная суспензия белого или бежевого цвета, оттенок не нормируется. |
| 2 | Внешний вид готового покрытия | Белое или бежевое покрытие без трещин и раковин, с характерными рельефными включениями. Оттенок не нормируется |
| 3 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 50 - 70 |
| 4 | Огнезащитные свойства согласно ГОСТ Р 53311-2009 |  |
|  | 4.1 Допустимый длительный ток нагрузки, не менее | 0,98 |
|  | 4.2 Предел распространения горения, м, не более | 1,5 |
|  | 4.3 Сколы, трещины, вздутия при t=150 ± 2°C в течение 120мин | Отсутствуют |
| 5 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 1 |

Огнезащита кабелей, проводов и шнуров производиться с целью обеспечения требуемых ПУЭ условий нераспространения горения по кабельной продукции. Классификация и методы определения пожарной опасности эклектических кабельных линий регламентируются НПБ 242 и НПБ 248.

Методы проверки (испытания) кабелей, проводов и шнуров на нераспространение горения регламентированы ГОСТ 12176,  ГОСТ МЭК 332-1-96, ГОСТ Р МЭК 332-1-96, а огнезащитных кабельных покрытий - ГОСТ Р 53311-2009.

Пожарная опасность кабельных линий обуславливается их значительной протяженностью, высокой концентрацией на единицу прокладки горючих изоляционных материалов, а также наличием потенциальных источников зажигания. Кроме того, при горении большинства марок кабелей вместе с дымом выделяется хлористый водород, который опасен для жизни людей. Помимо этого, в соединении с влагой воздуха он образует концентрированную соляную кислоту, что вызывает коррозию металлических деталей электроустановок, электрических изделий, радиоэлектронной аппаратуры.

При оценке пожарной опасности кабельных линий исходят из следующего двуединого определения: «Пожарная опасность – это возможность возникновения и (или) развития пожара».

К наиболее часто используемым пассивным мерам обеспечения пожарной безопасности кабельных линий относится уменьшение массы горючих материалов, а также применение материалов с меньшей теплопроводностью, что достигается использованием:

- кабелей, не распространяющих горение (тип «НГ»)

- огнезащитных кабельных покрытий (ОКП).

ОКП применяется, если невозможно заменить обычные кабели на изделия исполнения «НГ». ОКП служат, прежде всего для защиты уже смонтированных кабельных коммуникаций от предотвращения распространения горения по их поверхности. Данные покрытия основаны на применении вспучивающихся материалов, которые под воздействием пламени или тепла могут I резко увеличиваться в объеме (в десятки раз) с образованием твердой трудногорючей пены, имеющей низкую теплопроводность и высокую устойчивость к воздействию источника зажигания. Увеличение толщины ОКП повышает огнезащитную эффективность объектов защиты.

Нанесение на кабель ОКП не только предотвращает его возгорание, но и уменьшает скорость распространения горения, выделение токсичных и коррозийно-активных веществ.

Таким образом, использование ОКП препятствует тепловому возгоранию кабелей, замедляет скорость распространения горения, уменьшает дымообразующую способность и температуру дыма, обеспечивает повышение пожароустойчивости кабеля, то есть увеличивает время его функционирования при пожаре.

Применяемые ОКП должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53311-2009 «Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности», с учетом временных изменений в части определения термостойкости кабельных покрытий.

Огнезащитная краска для кабеля BŌKA KINZOKU (БОКА КИНЗОКИ) предназначена для защиты от огня электрических кабелей, проводов и кабельных линий. Экологически безопасна, не содержит органических растворителей - возможно нанесение в туннелях без дополнительной вентиляции. Не растворяет оболочку кабеля.

Руководство по применению:

В   данной   технологической   инструкции   приведен   процесс   нанесения   огнезащитной краски ТУ 2310-001-25312657-2015 на  электрические кабели и провода для придания им огнезащитных свойств.

Предварительная обработка поверхности:

Подготовку поверхности  перед  нанесением огнезащитного  покрытия БОКА КИНЗОКИ необходимо производить обезжириванием.

Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и наслоений других материалов.

Покрытие рекомендуется наносить при температуре воздуха не ниже + 5 0С.

Методы нанесения:

Огнезащитная краска поставляется в готовом к употреблению виде. Перед использованием краски необходимо тщательно её перемешать.

Краску наносят в 1-2 слоя с  расходом не менее 1,14 кг на 1 м2 без учета потерь, размер которых зависит от состояния поверхности, квалификации персонала и методов нанесения. Толщина общего слоя сухого слоя краски не менее 0,8 мм.

Краска  наносится кистью, валиком, распылением или  шпателем.

Условия нанесения:

Время высыхания краски зависит от следующих факторов: температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции. Высокая влажность воздуха, низкая температура, слабая вентиляция замедляют процесс сушки и могут затруднить сцепление огнезащитного покрытия с подложкой.  Поэтому необходимо обеспечить наиболее благоприятные условия для нанесения состава, особенно на наружные конструкции. (Для наружных работ и при эксплуатации здания без отопления в зимний период поверх состава наносят атмосферостойкие покрытия, тип и марку которых необходимо согласовать с производителем).

Обработка составом осуществляется при температуре окружающей среды не ниже +5 ºС и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Контроль - визуальный при естественном или искусственном дневном рассеянном свете.  Покрытие должно быть сплошным, ровным, без трещин, отслоений.

После окончания работ инструмент очищают теплой водой.

Время сушки:

Время сушки первого слоя не превышает 2 часов при соблюдении благоприятных условий сушки.

Время сушки второго слоя зависит от затвердения предыдущего. Контроль визуальный (на «отлип»).

Контроль качества огнезащитного покрытия:

Контроль - визуальный. Покрытие должно быть сплошным равномерным.

Контроль толщины нанесенного покрытия  производится по расчету количества слоев. Общая толщина покрытия -  не менее 0,8 мм.

Безопасность труда:

Огнезащитная краска для кабеля БОКА КИНЗОКИ модификации «ВД» - экологически чистый материал, нетоксичен, пожаро-, взрывобезопасен, по степени воздействия на организм человека относятся к IV классу опасности по ГОСТ 12.1.007-96 - вещества малоопасные.

Для защиты органов дыхания должны применяться респираторы типов ШВ-1, "Лепесток-2000", У-2К по ГОСТ 12.4.034-86; для защиты лица и глаз - защитные очки по ГОСТ 12.4.003-80, для защиты рук – перчатки.

Условия транспортировки и хранения:

Краска БОКА КИНЗОКИ модификации «ВД» не является опасным грузом и может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Краска поставляется в полимерной таре различной емкости.

Краску хранят в плотно закрытой таре в сухих закрытых помещениях при температуре не ниже +0 ºС.

Гарантии изготовителя:

Срок хранения  краски  - 1 год при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных техническими условиями на продукт.

Срок эксплуатации огнезащитного покрытия БОКА КИНЗОКИ:

- в закрытых помещениях – 30 лет

- в атмосферных условиях в комплексе с защитно-декоративными красками  - 10 лет.

Изготовитель гарантирует сроки эксплуатации покрытия при условии соблюдения технологий подготовки поверхности под окраску, технологий нанесения и сушки лакокрасочного покрытия, соблюдения режимов окраски и сушки.

Производитель гарантирует качество и долговечность покрытия только при строгом выполнении требований данной инструкции

Технический директор                                  Сурина Н. В.